Control de sistemas de incendio en playas de tanques de almacenaje de petróleo

Pérez, Juan Domingo

Oldelval S.A

O

ldelval, es una empresa de transporte de petróleo crudo , cuenta con tres playas de tanques y una capacidad total de almacenaje de 173000 m3, estas playas de tanque se encuentran en Puesto Hernández, El Medanito y Allen estas instalaciones se encuentran protegidas por sistemas fijas de lucha contra incendio. Cumpliendo con los requerimientos legales que a continuación se detallan:

Ley 13660 “seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos.”

Ley 19587 “ Higiene y seguridad del trabajo decreto reglamentario 351/79 capitulo 18 artículos 160 a 187.”

Descripción de instalaciones

L

as instalaciones cuentan con una reserva de agua dulce  que asegura el funcionamiento de las instalaciones, en forma continua, en función del caudal máximo de agua requerida, en la situación mas desfavorable (ley 13660 articulo 305).
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Cuenta con una sala  donde se encuentran, dos fuentes de impulsión  independientes cada una capaz de abastecer la red; en las tres playas usamos una motobomba (diesel) y una electro bomba, teniendo las respectivas válvulas de aspiración y descargas automatizadas y desde donde comienza la red en forma de anillo; alrededor del parque de tanques las cañerías se encuentran enterradas,  la descarga de la bomba cuenta con una válvula para recirculación del agua, cuando se prueban los equipos y no someter las instalaciones a sobre presiones en forma innecesaria.
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Cada tanque cuenta con un sistema de inyección de espuma, anillos de refrigeración, monitores y distribución de válvulas para  la conexión de mangueras.
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Dentro de los sistemas de inyección de espuma, la empresa cuenta contres tipos:

-. Inyección sub. superficial(por la base).

[image: image8.png]



-. Tanques de techo flotante y techo fijo con cámara de espuma.

-. Tanques de techo fijo con cámara de espuma.[image: image9.png]



Los sistemas funcionan en forma remota o local; desde la sala de control se arrancan los equipos, y se abren las válvulas de inyección de espuma y anillos de refrigeración; y en forma local monitores, cortina de agua etc.

Control del sistema

E

l sistema cuenta con los siguientes controles, uno realizado por el supervisor de la estación de bombeo, que consiste en control semanal de puesta en marcha de equipos de impulsión, arranque de motobomba, y si las condiciones operativas lo permiten, la electro bomba. mensualmente se controla todo el sistema de lucha contra incendios, monitores, mangueras,

matafuegos, etc.

Registrándose las novedades en las planillas correspondientes.

El C.A.S.S. (sector de: Calidad, medio Ambiente, Salud y Seguridad). realiza un control semestral donde se realizan pruebas de todo el sistema, con generación de espuma a un tanque y refrigeración a  los restantes, con simulación de las condiciones mas criticas. 

Para estos dos controles la empresa cuenta con procedimiento a tal efecto.

Mantenimiento

P

ara el mantenimiento del sistema el sector afín de la empresa,  cuenta con un cronograma para los equipos de impulsión; y el sector operaciones cuenta con otro para el mantenimiento de válvulas, monitores, etc.

 El sector C.A.S.S. tiene un programa de control y reemplazo anual de espumas, ya que, en algunos sectores  se cuenta con un porcentaje de espuma  proteica, remplazándose por espumas sintéticas A.F.F.F. que cumplan con requerimientos, I.R.A.M 3515  y  homologación UL 162 ; mandándose a realizar los análisis correspondientes.

 La espuma  proteica que es reemplazada  se usa para practicas de lucha contra incendio.
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Simulacros
E

l sector C.A.S.S. realiza en las playas de tanques,  un simulacro de incendio en el año en forma sorpresiva, para poder controlar que el sistema funcione en forma eficiente, este simulacro se lleva a cabo elaborando una situación determinada por el sector responsable donde se imaginan distintos eventos que puedan producirse durante el desarrollo de una contingencia; Ejemplo:

-.se da la alarma mediante sirena, 

-.luego se indica cual es la situación: 

    Ejemplo: explosión e incendio del tanque Nº 3. Con voladura de techo;

-. Se indica dirección y velocidad del viento. 

-. Se indican condiciones operativas del ducto. 

Con estos datos se iniciaran las primeras acciones:

 -. Puesta en marcha el rol de incendio.

-. Presencia de la brigada de incendio en el punto de reunión.

-. Al sector despacho asiste el jefe del grupo de respuesta, quien toma el control de la contingencia, contando con el apoyo del grupo de crisis.

A partir de dicho momento, y a medida que se desarrolla el evento, se dan nuevas indicación sobre la progresión del siniestro.

-. Hombre herido.

-. Falta de elementos.

-. Agotamiento de recursos.

-. Aviso a autoridades civiles (bomberos, hospital, policía, defensa civil, etc.).

-. Aviso a entes nacionales, provinciales y municipales. 

-. Comunicación con la prensa.

Finalizado el simulacro se realiza una reunión para evaluar el desarrollo de la actividad, y considerando los puntos a mejorar, y las acciones a corregir.

El sector operaciones realiza según el programa anual los simulacros que son llamados: “situaciones  criticas” donde se practican los eventos analizados en la evaluación de riesgo, para poder tener controlada, en forma eficiente la tarea de cada operador  ante una eventual situación de siniestro.

En esta situación solo interviene personal de la estación de bombeo, desarrollando las tareas que debe realizar el operador en el inicio de una contingencia y hasta tanto cuente con el apoyo del personal que compone el rol de emergencia de la empresa. Ejemplo:

-. Descubrimiento de un siniestro.

-. Evaluación del mismo.

-. Aviso a despacho(quien es el que pone en marcha el rol de emergencias).

-. Primeras acciones operativas: Interrumpir bombeo, derivar a tanque, trasvasar, etc.

-. Primeras acciones para atacar el siniestro: poner en marcha equipo de incendio, iniciar la inyección de espuma, refrigerar tanques colindantes, etc.

Estas tareas se realizan tomando el tiempo, y cada una de ellas tiene un grado cada vez mas elevado de complejidad, el cual será evaluado al finalizar el simulacro por el supervisor y el grupo interviniente en la situación critica.

Elementos de seguridad en tanques

L

os tanques cuentan con válvulas de presión y vacío, las mismas son consideradas como elementos críticos en el sistema de gestión por lo tanto tienen un seguimiento y control especial, su calibración se realiza anualmente.

Se procede a desmontar y limpiar la válvula y modulo arresta llama, se calibra y se confecciona una planilla para registro de dichos datos; y la empresa que realiza el trabajo tiene que presentar la certificación de los instrumentos con los que realiza dicha calibración, debiendo demostrar que las mismas sean  traceables a patrones nacionales e internacionales.
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El sistema de medición consta de barreras de seguridad intrínseca y los sistemas eléctricos en zonas clasificadas es a prueba de explosiones.
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Conclusiones.

C

omo conclusión podemos decir que el fuego es uno de los  fenómenos más difíciles de predecir     y combatir, el hombre a tratado por siglos de controlarlo en vano, y esto es así por varias razones: no sabemos cuando puede producirse; si bien sabemos cuales son los elementos que deben darse para que se inicie la llama, y podemos actuar pro activamente para evitarlos, pero nunca tenemos un cien por ciento de efectividad, aunque ese es nuestro objetivo. Tampoco sabemos como se va a desarrollar y comportar, ya que nunca hay dos incendios con las mismas característica, porque distintos factores intervienen, como el viento, la humedad, el sitio donde se inicio, etc.

Un hecho importante a tener en cuenta es que no sabemos como vamos a comportarnos frente a un siniestro, ya que distintas circunstancias intervendrán en nuestro comportamiento, a la hora de encontrarnos con él.

Es por eso que  se lleva un gran control de todas las instalaciones, no-solo de incendio sino también las de producción, para evitar que se presenten los elementos necesarios para iniciar el fuego.

Es necesario tener estos factores controlados, pero también lo és la capacitación y entrenamiento del personal porque de esta manera podemos evitar acciones peligrosas, y que  al producirse un siniestro podamos tener en claro como debemos actuar, y esto es de vital importancia para evitar que el fuego se expanda y pueda dañar no-solo a las instalaciones, afectando la producción y patrimonio de la empresa, sino también, lo más importante que es la seguridad y salud de las personas. 

