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Introducción:

El trabajo describirá los criterios a aplicar en la protección de plantas de procesamiento de petróleo, basados en las normas IEC y en la experiencia que ha acumulado la empresa aplicando dichos criterios. Del análisis de las normas mencionadas surgen conclusiones interesantes para el desarrollo de diseños para instalaciones nuevas.
Desarrollo:

Conceptos básicos generales:

El sistema de protección a utilizar no evitará la producción de Descargas Atmosféricas, sino que tratará de ofrecer la mayor cantidad posible de caminos para que dicha descarga llegue a la tierra.

El objetivo más importante a alcanzar es el de asegurar la EQUIPOTENCIALIDAD de todas las partes metálicas que componen la instalación.

De acuerdo a las experiencias recogidas el área que se afecta por una descarga es de un radio aproximado a los 1500 metros, ya sea por fenómenos de acción directa o inducción

A continuación describiremos los conceptos básicos que plantean las normas IEC 61024-1 y 61024-1-2.

· Se definen 4 niveles de protección según la probabilidad de protección que se consigue:

Nivel I eficiencia 98 %

Nivel II eficiencia 95 %

Nivel III eficiencia 90 %

Nivel IV eficiencia 80 %

· Los sistemas de protección exterior están compuestos por captores (pararrayos, tendido de conductores o tendido de malla), conductores de bajada y dispersores en la tierra.

· Para posicionar los elementos de protección se tendrá en cuenta el nivel de protección a alcanzar y con ello se determinará el ángulo de protección,  el radio de la esfera a rodar o el paso de la malla.

· En tablas se establecen las dimensiones mínimas de pararrayos, conductores y jabalinas.

· Los equipos metálicos con un espesor de pared mínimo de 4 milímetros y las cañerías con 
· más de 2,5 milímetros de espesor de pared pueden considerarse en condiciones de de conducir una descarga a tierra. Con lo cual cumplirían la función de captor y conductor de bajada. Por ejemplo: un tanque API
· Todas las partes metálicas o estructuras deberán estar vinculadas entre si, para igualar potenciales y a tierra.

Equipos eléctricos y electrónicos:

Tradicionalmente los equipos con estos principios de funcionamiento fueron tratados en forma particular desde el punto de vista de la vinculación a tierra. Sin embargo las normas IEC plantean que la malla de puesta a tierra debe ser única, eventualmente si es necesario aislarse por algún motivo, como ser ruído, se podrán instalar descargadores adecuados o aislamiento galvánico.

En cuanto a la protección en si, se recomienda ejecutarla en forma selectiva y escalonada, por ejemplo: en una instalación de distribución en Baja Tensión se puede proteger desde el secundario del transformador reductor instalando alli el primer protector, el segundo escalón de protección se 
colocaría en las barras del tablero ó Centro Control de Motores y el tercer nivel de protección en la  salida del alimentador al equipo a proteger.

En torres de comunicaciones se protegen los elementos que se montan sobre ella, pudiendo utilizar la estructura de la torre como conductor de bajada.  
Conclusiones
En las plantas o baterías de los yacimientos no es imprescindible la utilización de pararrayos como captores, sino que esa función la pueden cumplir los propios equipos siempre que excedan los espesores de material mínimos exigidos. En este caso también ofician de conductor de bajada.
Es muy importante considerar que la malla de Puesta a Tierra que se construya, sirve además como elemento de protección personal contra descargas por fallas en equipos. 
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